询价采购文件

|  | 项目编号：GUT-KGJS20140716 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称：南宁空港校区二期路灯制安 |  |
|  | 采购单位：桂林理工大学 |  |

2014年 7月22日

第一章  询价采购公告

桂林理工大学南宁空港校区二期路灯制安询价采购公告

一、询价采购公告

桂林理工大学南宁空港校区二期路灯制安项目（项目编号：GUT-KGJS20140716）现向社会进行询价采购，具体数量和要求见需求表。欢迎国内符合条件的生产、营销企业参加询价。

1、采购内容：南宁空港校区二期路灯制安。其中五火玉兰灯36盏、双头路灯10盏、单头路灯117盏、双头球场灯20盏、四头球场灯2盏、移装路灯27盏、路灯改造170盏、更换路灯透光板90块，详见询价采购文件。

2、供货地点： 崇左市扶绥县城双拥路，桂林理工大学南宁空港校区内。

3、资质条件要求：国内具备生产或经营本次采购货物资格的厂家、代理商、经营商。

4、投标文件递交时间：2014年7月28日15：00前。

5、询价采购开标时间：2014年7月28日15：00。

6、投标文件提供的资料：见投标文件内容及格式。

7、要求：

（1）每一个投标人必须按需求表报价；如投标人认为可提供更优的方案，所提供的方案对应的报价也必须是唯一的；采购人不接受报价模糊的投标。

（2）不接受联合体投标。

8、投标文件递交地点：崇左市扶绥县双拥路桂林理工大学南宁空港校区建设指挥部

联系人：安老师、王老师

联系电话：0771-7523766

桂林理工大学

二○一四年七月二十三日

第二章  询价采购需求表

二、询价采购需求表

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 主要技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉兰灯 | 国产 | 1、灯型：四叉五火玉兰灯 2、灯光颜色：黄色 3、光源类型：LED灯 4、电压：220V 5、防护等级：IP67 6、光源功率：5×30W（五个灯泡） 7、灯杆：材质为Q235；主灯杆采用4根120×60×3矩形管组成，高约4.5米（最高灯泡顶至地面高6米），采用热轧钢板一次成形，灯杆面横向和纵向上无焊缝；灯杆底部法兰盘采用5厚热轧钢板制作；灯杆底部900高的部分以3厚热轧钢板和灯杆焊接成矩形管，距地面高500处留检修门、盖，内配63A2P空气开关1个；每杆灯含底部开关至顶部灯具之间的电源电缆。所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料（地脚螺栓、螺母除外）。 防锈处理：采用内外热镀锌（包括灯杆、法兰盘、肋板、灯杆门），外涂土防紫外线金色金属氟碳漆；灯杆垂直度偏差不应超过千分之二；灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。 8、灯体：国标102高强铝合金材料，壳体厚度为5mm，反射器为一次成型高纯铝反射器，并经抛光和阳极氧化处理。装饰灯罩均采用亚克力透明灯罩。灯具与安装满足防雷击及接地要求。灯泡底部应能透光到地面。 9、要求投标人提供合乎比例的详细设计图。 | 36盏 |  |
| 2 | 双头路灯 | 国产 | 1、光源：白色LED灯 2、电压：220V 3、防护等级：IP65 4、功率：50W（车道）+30W（人行道），双头灯。 5、灯体：国标102高强铝合金材料，壳体厚度为5mm，反射器为一次成型高纯铝反射器，并经抛光和阳极氧化处理。装饰灯罩均采用亚克力透明灯罩。灯具与安装满足防雷击及接地要求。 6、灯杆：主杆高约3.71米，主杆及连接管均采用截面为100mm×50mm、厚4mm的矩形管，采用Q235热轧钢板一次成形，灯杆面无焊缝；灯杆底部距地面高400处留检修门、盖，内配43A2P空气开关1个；每杆灯含底部开关至顶部灯具之间的电源电缆；灯杆底部法兰盘采用6厚热轧钢板制作。灯杆垂直度偏差不应超过千分之二；灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。 7、灯杆防锈处理：整体采用内外热镀锌（包括灯杆、法兰盘、灯杆门），外涂灰色防紫外线金属氟碳漆； 8、所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料（地脚螺栓、螺母除外）。 | 10盏 | 西区路灯 |
| 3 | 单头路灯 | 国产 | 1、光源：白色LED灯 2、电压：220V 3、防护等级：IP65 4、功率： 30W 5、灯体：国标102高强铝合金材料，壳体厚度为5mm，反射器为一次成型高纯铝反射器，并经抛光和阳极氧化处理。装饰灯罩均采用亚克力透明灯罩。灯具与安装满足防雷击及接地要求。 6、灯杆：主杆高约3.05米，主杆及连接管均采用截面为100mm×50mm、厚4mm的矩形管，采用Q235热轧钢板一次成形，灯杆面无焊缝；灯杆底部距地面高400处留检修门、盖，内配43A2P空气开关1个；每杆灯含底部开关至顶部灯具之间的电源电缆；灯杆底部法兰盘采用6厚热轧钢板制作。灯杆垂直度偏差不应超过千分之二；灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。 7、灯杆防锈处理：整体采用内外热镀锌（包括灯杆、法兰盘、灯杆门），外涂灰色防紫外线金属氟碳漆； 8、所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料（地脚螺栓、螺母除外）。 | 117盏 | 其中东区路灯49盏、西区路灯68盏 |
| 4 | 双头球场灯 | 国产 | 1、光源： 白色LED泛光灯，装饰灯罩均采用开模钢化玻璃灯罩；灯具与安装满足防雷击及接地要求。 2、电压：220V 3、灯具：灯壳铝材压铸成型，透光件为钢化玻璃； 4、防护等级：IP67 5、功率：2×160w（两个灯头） 6、灯杆：高9米4mm厚锥形管，上口径90mm，下口径220mm，采用Q235热轧钢板一次成形，灯杆面无焊缝，灯杆距地面1.8米上安装维修爬梯，爬梯以≥Φ25圆钢焊制，上部安装有维修平台。灯杆底部距地面高500处留检修门、盖，内配32A2P空气开关1个；每杆灯含底部开关至顶部灯具之间的电源电缆；灯杆底部法兰盘采用6厚热轧钢板制作。灯杆垂直度偏差不应超过千分之二；灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。 7、灯杆防锈处理：整体采用内外热镀锌（包括灯杆、法兰盘、灯杆门），外涂灰色防紫外线金属氟碳漆。 | 20盏 |  |
| 5 | 四头球场灯 | 国产 | 1、光源： 白色LED泛光灯，装饰灯罩均采用开模钢化玻璃灯罩；灯具与安装满足防雷击及接地要求。 2、电压：220V 3、灯具：灯壳铝材压铸成型，透光件为钢化玻璃； 4、防护等级：IP67 5、功率：4×160w（四个灯头） 6、灯杆：高9米4mm厚锥形管，上口径90mm，下口径220mm，采用Q235热轧钢板一次成形，灯杆面无焊缝，灯杆距地面1.8米上安装维修爬梯，爬梯以Φ25圆钢焊制，上部安装有维修平台。灯杆底部距地面高500处留检修门、盖，内配32A2P空气开关1个；每杆灯含底部开关至顶部灯具之间的电源电缆；灯杆底部法兰盘采用6厚热轧钢板制作。灯杆垂直度偏差不应超过千分之二；灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。 7、灯杆防锈处理：整体采用内外热镀锌（包括灯杆、法兰盘、灯杆门），外涂灰色防紫外线金属氟碳漆。 | 2盏 |  |
| 6 | 移装4.5米路灯 | 国产 | 原路灯，已拆。移至冲沟道路14盏、移至3#4#北路5盏 | 19盏 |  |
| 7 | 移装3米路灯 | 国产 | 1#教学楼南3盏（未拆，移至2#组团北路）；图书馆西及南5盏（未拆，移至指挥部两侧）。 | 8盏 |  |
| 8 | 改造4.5米路灯 | 国产 | （1）将梯形头部透光亚克力板更换为白色透明板，规格为梯形板650（上宽）×200（下宽）×490（腰长）×2（厚），头部灯改为48瓦LED灯；（2）灯柱下部距地面300高处切开钢板增加检修孔100（宽）×200（高），增加检修盖120（宽）×250（高）×2（厚），内加装43A2P空气开关1个，LED灯镇流器也安装在内； | 40盏 |  |
| 9 | 更换4.5米路灯透光板 | 国产 | 更换灯杆上损坏的透光亚克力板，规格为1950（长）×140（宽）×2（厚）。 | 30块 |  |
| 10 | 改造3米路灯 | 国产 | （1）将梯形头部透光亚克力板更换为白色透明板，规格为梯形板390（上宽）×150（下宽）×310（腰长）×2（厚），头部灯改为24瓦LED灯；（2）灯头下方形箱处背对路方向的一面切除栅格钢片，改装为检修孔，增加检修盖220×200×1（厚），内加装32A2P空气开关1个，LED灯镇流器也安装在内。 | 130盏 |  |
| 11 | 更换3米路灯透光板 | 国产 | 更换灯杆上损坏的透光亚克力板，规格为1250（长）×110（宽）×2（厚）。 | 60块 |  |
| 1、工期：（1）玉兰灯8月25日前完成安装调试,（2）球场灯、西区路灯9月10日前完成安装调试，（3）东区路灯10月30日前完成安装调试；（4）改造、移装路灯及更换透光板10月30日前完成； 2、安装要求：中标供货人负责安装调试；路灯供电电缆采用四芯电缆（2根火线、1根零线、1根地线），隔盏路灯接同一根火线（即分成两组，可隔盏控制），共用零线，地线须接到灯基础接地圆钢上（路灯供电电缆由采购方铺设）。路灯质量和安装质量应符合国家现行相关规范、标准。 |  |  |  |  |  |
| 付款及售后服务：1、全新合格货物，包安装、调试； 2、无预付款，玉兰灯、球场灯、西区路灯安装调试完成后支付合同总价的50%；全部完成竣工验收合格后15天内支付合同总价的45%；合同总价的5%为质保金，质保金无利息；3、质保期：灯杆3年、灯具2年；质保期满2年后无息退还质保金总额的60%，质保期满3年后无息退还剩余质保金。 |  |  |  |  |  |

第三章 评标办法

三、投标报价无效的情形

1、实质上没有响应询价采购文件要求的报价将被视为无效报价。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合询价采购文件标明的资格要求的；

（3）报价文件无法定代表人(或授权委托人)签字,或未提供法定代表人授权委托书(如有委托)、报价声明书或者填写项目不齐全的；

（4）报价代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）报价文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合询价采购文件要求的（经询价小组认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）报价有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足询价采购文件要求的；

（8）未实质性响应询价采购文件要求或者报价文件有询价采购方不能接受的附加条件的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照询价采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购人可以承担的最高金额，采购人不能支付的；

（3）报价具有选择性，或者询价价格与报价文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

3.被拒绝的报价文件为无效。

四、评标办法

（一）询价

1、询价准备

采购单位将在规定的时间和地点进行询价，投标人的法定代表人或其授权委托人应参加询价会并签到。投标人的法定代表人或其授权委托人未按时签到的，视同放弃询价监督权利、认可询价结果。

2、 询价程序：

（1）询价会由采购单位主持，主持人宣布询价会议开始；

（2）主持人介绍参加询价会的人员名单；

（3）主持人宣布评审询价期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）投标人或其代表人，或者询价采购单位当众检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（5）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

（6）启封《询价一览表》，公布所有投标人的报价金额；

（7）采购单位做询价记录, 投标人代表对询价记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程；

（8）一次询价会议结束。

3、评审

询价专家组进行综合评审，确定有效投标人和无效投标人。

4、二次询价

询价专家组根据评审情况分别对投标人进行二次询价。

二次询价可以进行多轮，将围绕着投标人设计合理性、设备及辅材选型、安装、性能、报价、工期、配合等开展。

（二）确定供应商

根据二次询价和评审结果，按货物质量和品牌、节能、造价、售后服务承诺等合理的原则择优确定成交供应商，不能单凭最低报价作为确定供应商的依据。

第四章 合同格式

五、合同格式

采购合同

采购单位（甲方）：桂林理工大学

供 货 商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等现行法律、法规规定，按南宁空港校区二期路灯制安项目（项目编号：GUT-KGJS201400716）询价采购要求和中标供货商投标报价文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 甲方向乙方采购的货物详见附件《询价采购需求表》。

第二条 合同总价（人民币大写）：    佰    拾   万   仟   佰   拾   元整（￥ .00元 ），含税。

1、合同总价中已包含了货物价款、备件配件、专用工具、安装及安装材料、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、竣工交付前的货物保管、人工费用、管理费、税费等全部费用（交钥匙工程），但不含路灯基础费用。

2、合同总价变化。甲方采购某类货物数量有增加的，结算时合同总价增加金额为：投标报价文件中该类货物的单价×（最后成交报价总额÷第一次报价总额）×增加量。

2、路灯基础由甲方根据乙方提供的基础图浇筑。为保证基础强度，基础图浇筑应于乙方货物到达前【7】天内完成。合同签订之日起10日内乙方须向甲方提供路灯基础图。

第三条 交货及付款

1、工期：工期：（1）玉兰灯8月25日前完成安装调试,（2）球场灯、西区路灯9月10日前完成安装调试，（3）东区路灯10月30日前完成安装调试；（4）改造、移装路灯及更换透光板10月30日前完成。

2、交货方式：所有货物免费送到甲方指定的地点，免费安装调试合格。

3、安装地点：崇左市扶绥县城双拥东路桂林理工大学南宁空港校区内。

4、合同款支付：本项目无预付款，玉兰灯、球场灯、西区路灯安装调试完成后支付合同总价的50%；全部完成竣工验收合格后15天内支付合同总价的45%；合同总价的5%为质保金，质保金无利息。

支付方式：乙方开具发票给甲方，甲方通过银行转账支付。

5、质保期：灯杆3年、灯具2年（含LED灯）；质保期满2年后无息退还质保金总额的60%，质保期满3年后无息退还剩余质保金。

第四条 安装

1、乙方所提供的货物必须是全新、未使用过的全新合格产品，应符合《询价采购需求表》中规定的要求，路灯质量应符合国家现行相关规范、标准。。

2、货物进场前，乙方应提前【1】天通知甲方，甲方派人做好协调工作。

3、货物到达安装现场时甲方应对货物进行检查或抽查。乙方所提供货物不符合《询价采购需求表》中规定的要求的，甲方有权要求乙方更换，因此产生的费用由乙方负责。

4、乙方人员应遵守甲方校内管理制度，做好安全防护措施；施工中乙方人员、货物安全由乙方负责；因乙方原因造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

5、乙方在安装施工时应及时清理现场，安装完成后应将垃圾清理出校园外或清运到甲方指定的地点。

6、安装要求：乙方负责安装调试。路灯供电电缆采用四芯电缆（2根火线、1根零线、1根地线），隔盏路灯接同一根火线（即分成两组，可隔盏控制），共用零线，地线须接到灯基础接地圆钢上（路灯供电电缆由甲方铺设）。安装质量应符合国家现行相关规范、标准。

第五条 竣工验收

1、乙方施工完毕后通知甲方组织验收，甲方应在接到验收通知后【2】个工作日内组织相关人员进行验收。乙方在工程竣工前，应将验收日期提前通知甲方，如甲方不能按时验收应提前通知乙方，并与乙方另行商定验收时间，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收的，期间所发生的管理费用和各项损失均由甲方承担。

2、项目竣工经检验合格，从验收之日起【1】个工作日内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使乙方发生损失的，应由甲方承担。

3、在验收中，如发现不合格需要返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和限期，乙方在规定期限内完工验收合格后再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担，由于修理或返工造成逾期交付的，乙方应承担违约责任。

第六条 质保与售后服务

1、质保期自竣工验收合格之日起计。质保期内属于货物质量、安装或其它非人为因素而造成的故障或损坏，乙方负责免费维修及更换。因甲方人为因素（使用不当、人为破坏）或不可抗力的原因造成损坏不在保修范围，但乙方可向甲方按材料及人工成本费用进行修复。

2、质保期内，乙方提供的货物或安装出现质量问题，乙方应在接到报修后【2】天内修复；逾期不修的，甲方可以自行修复或请第三方进行维修乃至更换，其费用从乙方质保金中扣除，质保金不足支付维修费的，甲方有权依法向乙方追偿。

3、保修期满后乙方应向甲方提供优惠优质服务。

第七条 违约责任

1、乙方延期交货、或交货数量不足，每延误一天按合同总价的1‰支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的百分之五。

2、乙方逾期竣工交付超过【20】天（含）的，视为乙方单方终止合同，应承担违约责任。但因甲方路灯基础及路灯电缆不提前做好引起的延期竣工应由甲方负责，且工期顺延。

3、因乙方所供货物质量或安装质量引起的甲方损失或损害，乙方应负责赔偿。

4、工程竣工符合验收要求，甲方如无故不按期验收的，应赔偿乙方因此而产生的人员经费，直至验收完毕。

5、甲方无故拖欠合同款的，每延期【1】天，甲方应按延期付款总额的1‰计算违约金支付给乙方, 违约金总额不超过合同总金额的百分之五。

6、因甲方原因导致乙方不能按期安装和竣工延迟的，则不算乙方违约，工期顺延。

7、履约期间甲方单方中止合同的，如乙方已下料制安约定货物的，甲方除应支付材料款和已加工成品款外，还应按合同总价的20%支付违约金；如乙方还没有下料制安约定货物的，甲方应按合同总价的20%支付违约金。

8、履约期间乙方单方中止合同的，应按合同总价的20%作为违约金赔偿给甲方，同时还应承担甲方因乙方违约而造成的损失。

9、因不可抗力如地震、台风、雷电等导致的履约中断或合同终止，双方可免除责任。

第八条 争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请有资质的检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担并负责更换合格货物。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向辖区向人民法院提起诉讼。

3、争议解决期间，本合同继续履行。

第九条 合同变更与终止

1、合同需变更的，双方协商解决，并签订补充协议。

2、合同履约完成、质保金按合同约定返还结清后，合同自动终止。

3、甲乙任何一方要求终止合同的，应提前【10】天提出书面通知并承担违约责任。

4、因不可抗力不能履行合同时，双方应协商终止合同或延长合同期，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力发生时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关权威机构出具的证明。

第十条 合同份数

本合同一式【4】份，甲方执【3】份、乙方执【1】份，都具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

第十一条 合同附件：《货物一览表》。

| 甲方： （盖章） | 桂林理工大学 | 乙方： （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所： | 桂林市建干路12号 | 住所： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代表人： |  | 委托代表人： |  |
|  |  | 开户银行： |  |
|  |  | 开户名称： |  |
|  |  | 银行帐号： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： | 0771-7523766（扶绥） | 联系电话： |  |
| 邮 编： | 532100（扶绥） | 邮 编： |  |
| 签约时间： | 2014年7月27日 | 签约地点： | 广西扶绥县 |

第五章 投标文件编制

六、投标文件内容及格式

投标文件应按下列要求的格式和顺序编制正本一份、副本肆份，单独装订成册，在封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的报价文件将被拒绝。

（一）投标文件的外包装封面格式：

投标文件

项目名称：南宁空港校区二期路灯制安

项目编号：GUT-KGJS20140716

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日（盖章）

（二）报价函

报 价 函

致桂林理工大学（询价采购单位名称）：

根据贵方为南宁空港校区二期路灯制安项目的询价采购公告（项目编号：GUT-KGJS20140716），签字代表______（全名）经正式授权并代表报价人_______                    __（报价人名称）提交投标文件正本一份、副本肆份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部“询价采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于询价采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.报价人完全理解并接受询价采购文件的各项规定和要求，对询价采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本报价有效期自询价日起60个日历 日。

4.如承担本工程项目，本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本报价人将按“询价采购文件”及政府现行采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.报价人同意按照贵方要求提供与报价有关的一切数据或资料。

6.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：            电话：______________

传真：______________报价人代表姓名 ___________  职务：______ ______

报价人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托代表签字:___________

日期:_____年___月___日

（公章）

年    月     日

（三）投标报价表

（1）投标总报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 主要技术参数要求 | 单位 （台/套） | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明: ①报价如有涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价作无效报价处理。

②报价包括货款、标准附件、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸和项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、管理费、购买及制作报价文件费用及其他一切费用（交钥匙工程）。

（四）资质及服务承诺

（1）营业执照副本复印件；

（2）售后服务承诺书；

（3）主要设备厂家技术文档、原厂售后服务承诺书等（如有，请提供）。

以上材料需加盖投标人法人公章。

（五）样品

（1）路灯灯杆样品：长度300mm；

（2）路灯、球场灯灯具（含光源）样品：50W、30W、160W各一个；

（3）透光亚克力板样品：300（长）×300（宽）×2（厚）一块。

投标人应在样品上贴上投标人单位和样品名称标签。